## Introduction
A room ventilation schedule (RVS), usually generated during the design phase of a project, specifies the amount of supply and outdoor air provided as well as the amount of return and exhaust air extracted from each space. Ventilation and airflow should be determined as a function of the room type, area, ceiling height, and relevant ASHRAE standard, among other factors including brand requierements.
Un cuadro de ventilación por espacio, preparado normalmente durante la fase de diseño, define la cantidad de aire de suministro y de aire exterior proporcionada, así como la cantidad de aire de retorno y de extracción tomada de cada espacio. La ventilación y el flujo de aire se determinan según el tipo de espacio, el área, la altura de plafón y el estándar ASHRAE aplicable, además de otros factores como los requisitos de la marca.

## Example
Ventilation Schedule
62.1-2019 de ASHRAE
Room Name | Room Area (Sq. Ft.) (ft2) | Height (ft) | Occupancy Density (ft2/Person) | Occupancy | People Outdoor Air Rate (cfm/person) | Area Outdoor Air Rate (cfm/ft2) | Exhuast Rate (cfm/ft2) | Calculated Total Outdoor Air (cfm) | Calculated Total Exhaust (cfm) | Designed Total Outdoor Air (cfm) | Designed Total Exhaust (cfm) | Room Air Balance | Outdoor Air Unit | Nota
SOTANO 1
Estacionamiento Soterrado | 30000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | -22500 |  | 1
Vestíbulo Elevadores | 200 | 10 | 30 | 6.6667 | 7.5 | 0.06 | - | 62 | 0 | 70 | 0 | 70
Lavanderia | 2200 | 10 | 30 | 73.3333 | 5 | 0.12 | - | 630.6667 | 0 | 640 | 0 | 640 |  | 2
Lavanderia - area chute | 150 | 10 | 0 | 0 | - | - | 0.5 | 0 | 75 | 0 | 80 | -80 |  | 1.6667
NIVEL 1
Lobby | 3000 | 20 | 30 | 100 | 7.5 | 0.06 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | AHU 1
Restaurante | 2200 | 20 | 10 | 220 | 7.5 | 0.18 | - | 2046 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | AHU 1 | 3
Campana de Cocina General | 72 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 4320 | 5400 | 4320 | 5400 | -1080 | MAU 1 | 2
Baños publicos | 200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 | 0 | 400 | -400 | - | 2
Gimnasio | 2000 | 10 | 45 | 44.4444 | 20 | 0.06 | - | 1008.8889 | 0 | 1010 | 0 | 1010 | DOAS 3
Oficina Administrativa | 800 | 8 | 100 | 8 | 5 | 0.06 | 0 | 88 |  | 90 | 0 | 90 | DOAS 4
Area de asociados | 1200 | 10 | 100 | 12 | 5 | 0.06 | 0 | 132 |  | 140 | 0 | 140 | DOAS 4
Comedor de Asociados | 750 | 10 | 10 | 75 | 7.5 | 0.06 | - | 607.5 | 0 | 610 | 0 | 610 | DOAS 4 | 3
NIVEL 2
Area de Prefuncion | 1650 | 20 | 10 | 165 | 7.5 | 0.06 | - | 1336.5 | 0 | 1340 | 0 | 1340 | DOAS 2
Ballroom | 3500 | 20 | 10 | 350 | 5 | 0.06 | - | 1960 | 0 | 1960 | 0 | 1960 | DOAS 2
Salon de eventos | 800 | 10 | 15 | 53.3333 | 5 | 0.06 | - | 314.6667 | 0 | 320 | 0 | 320 | DOAS 2
Boardroom | 500 | 10 | 15 | 33.3333 | 5 | 0.06 | - | 196.6667 | 0 | 200 | 0 | 200 | DOAS 2
Corridor de servicio | 1200 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.06 | - | 72 | 0 | 80 | 0 | 80 | AHU 3a
Baños publicos | 600 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | -1200 | - | 2
NIVEL 3
Habitacion 301 | 350 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0.06 | 35 | 31 | 35 | 40 | 35 | 5 | DOAS 1
Habitacion 302 | 400 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0.06 | 35 | 34 | 35 | 40 | 35 | 5 | DOAS 1
Habitacion 303 | 500 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0.06 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 5 | DOAS 1
Pasillo de Habitaciones | 1000 | 10 | 0 | 0 | - | 2 ACH | - | 333.3333 | 0 | 340 | 0 | 340 | DOAS 1
Vestibulo de elevadores de servicio | 200 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | DOAS 1 | 2
Cuarto de servicio | 140 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 140 | -140 | - | 2
Cuarto electrico | 100 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 50 | -50 | - | 2
| 1 | 0.75 CFM por ft² como extracción continua, o ventilación controlada por sensores de CO/NO₂ con arranque automático al superar los niveles definidos, usando 0.15 CFM por ft² como caudal típico en modo bajo. Incorporar aire de reposicion segun sea necesario.
| 2 | Mantener en presion negativa conrespecto a las areas circundantes.
| 3 | Se acepta el usar el numero de sillas en el espacio.